## Hoja1
120
|  | IDA1 | IDA3
m3/h/pers
| SUP. ÚTIL m2 | Potencia Frig. (KW) | Unidad int. | TIPO | PRECIO TARIFA 2020 | Unidad ext. | [6 empty] | mantenimiento
PLANTA BAJA | [8 empty] | € | KW |  |  | 1453.09
PRESTEC | 195 | 23.4 | PEFY-P250VMHS-E | CONDUCTOS | 4697 |  | PEFY-P250VMHS-E | CONDUCTOS | 4697 | 28
SOCIAL /HEMEROTECA | 126 | 15.12 | [5 empty] | casete |  | 5.6
CAFET. ACC | 45 | 5.4
INFORM. | 45 | 5.4 | PLFY-M50VEM-E | TECHO | 1849 |  | PLFY-M50VEM-E |  | 1849 |  | 258x840x840 |  | 638,84€
Instalaciones | 18 | - | -
Escaleras | - | - | -
Aseos 1 | 32 | - | -
|  | - | -
PLANTA PRIMERA
LLIURE | 126 | 15.12 | PEFY-P140VMA-E | CONDUCTOS | 2431 |  | PEFY-P140VMA-E | CONDUCTOS | 2431 | 16 | 250X1600X732 |  | 805.92
INFANTIL | 45 | 5.4 | PEKFY-P63VKM-E | PARED | 1235 |  | PEKFY-P63VKM-E | PARED | 1235 | 7.1 |  |  | 458.05
DIPOSIT | 56 | 6.72 | PKFY-P63VKM-E | PARED | 1235 |  | PKFY-P63VKM-E | PARED | 1235 | 7.1 | 365X1170X295 |  | 458.05
SUM | 100 | 12 | PEFY-P140VMA-E | CONDUCTOS | 2431 |  | PEFY-P140VMA-E | CONDUCTOS | 2431 | 16 | 250X1600X732 |  | 805.92
ESTUDI | 62 | 7.44 | PEFY-P63VMS1-E | CONDUCTOS | 1580 |  | PEFY-P63VMS1-E | CONDUCTOS | 1580 | 7.1 | 200X1100+90X700 |  | 562.87
DESPATX | 27 | 3.24 | PEKFY-P63VKM-E | PARED | 1235 |  | PEKFY-P63VKM-E | PARED | 1235 | 7.1 |  |  | 458.05
REPROG | 17 | 2.04
Escalera | - | - | -
ALM | - | - | - | [5 empty] | 16693 | 94
|  | - | -
TOTAL SUP. ÚTIL | 724.68 | 94
[5 empty] | 44912 | PUHY-EP800SNW-A |  |  | 44912 | 90 | 2480X1858X740 |  | 16153.36
[9 empty] | 61605 |  |  |  | 21155.31
[12 empty] | sist. Aux. | 3173.2965
[12 empty] | conduct | 3807.9558
[12 empty] | total | 28136.5623

## Hoja2
|  |  | PURY-P200 | PURY-P250 | PURY-P300 | PURY-P350 | PURY-P400 | PURY-P450 | PURY-P500 | PURY-P550
|  |  | YNW-A | YNW-A | YNW-A | YNW-A | YNW-A | YNW-A | YNW-A | YNW-A
Capacidad Nominal | Refrigeración / | kW | 22,4 / 25 | 28 / 31,5 | 33,5 / 37,5 | 40 / 45 | 45 / 50 | 50 / 56 | 56 / 63 | 63 / 69
Calefacción
Consumo Nominal | Refrigeración / | kW | 4,43 / 4,71 | 5,97 / 6,06 | 7,54 / 8,38 | 10,04 / 10,68 | 11,59 / 13,65 | 12,37 / 13,48 | 12,72 / 15,28 | 16,03 / 17,91
Calefacción
Eficiencia Energética |  | EER / COP | 5,05 / 5,30 | 4,69 / 5,19 | 4,44 / 4,47 | 3,98 / 4,21 | 3,88 / 3,66 | 4,04 / 4,15 | 4,4 / 4,12 | 3,93 / 3,85
|  | SEER / SCOP | 7,79 / 4,43 | 7,98 / 4,37 | 7,50 / 4,24 | 7,53 / 3,96 | 7,15 / 3,76 | 7,28 / 3,66 | 7,00 / 3,67 | 6,70 / 3,53
(EN14825)
Interiores Conectables | Capacidad Total de |  | 50 ~ 150% | 50 ~ 150% | 50 ~ 150% | 50 ~ 150% | 50 ~ 150% | 50 ~ 150% | 50 ~ 150% | 50 ~ 150%
la unidad exterior
| Modelo / Cantidad |  | P15~P250 / 1~25 | P15~P250 / 1~25 | P15~P250 / 1~30 | P15~P250 / 1~35 | P15~P250 / 1~40 | P15~P250 / 1~45 | P15~P250 / 1~50 | P15~P250 / 2~50
Alimentación |  | Fases, V/Hz | 3, 380~415V/50-60Hz | 3, 380~415V/50-60Hz | 3, 380~415V/50-60Hz | 3, 380~415V/50-60Hz | 3, 380~415V/50-60Hz | 3, 380~415V/50-60Hz | 3, 380~415V/50-60Hz | 3, 380~415V/50-60Hz
Intensidad Máxima |  | A | 16.1 | 17.8 | 22.7 | 27.6 | 35.1 | 37.1 | 43.2 | 47.5
Diam. Tuberías |  | mm | 15,88 / 19,05 | 19,05 / 22,2 | 19,05 / 22,2 | 19,05 / 28,58 | 22,2 / 28,58 | 22,2 / 28,58 | 22,2 / 28,58 | 22,2 (28,58 si long>=65m) / 28,58
líquido/gas
Nivel Sonoro | Refrigeración / | dB(A) | 59,0/59,0 | 60,5/61,0 | 61,0/67,0 | 62,5/64,0 | 65,0/69,0 | 65,5/70,0 | 63,5/64,5 | 66,0/70,0
Calefacción
Potencia sonora | Refrigeración / | dB(A) | 76,0/78,0 | 78,5/80,0 | 80,0/86,5 | 81,0/83,0 | 83,0/88,0 | 83,0/89,0 | 82,0/84,0 | 83,5/89,0
Calefacción
Ventilador | Caudal de aire | m³/min | 170 | 185 | 240 | 250 | 315 | 315 | 295 | 410
| Potencia | kW | 0,92 x 1 | 0,92 x 1 | 0,92 x 1 | 0,46 x 2 | 0,46 x 2 | 0,46 x 2 | 0,92 x 2 | 0,92 x 2
Compresor | Potencia | kW | 5.6 | 7 | 7.9 | 10.2 | 10.9 | 12.4 | 13 | 14.3
Refrigerante R410A |  | Pre-carga Kg / | 5,2 / 2.088 / 10,85 | 5,2 / 2.088 / 10,85 | 5,2 / 2.088 / 10,85 | 8 / 2.088 / 16,70 | 8 / 2.088 / 16,70 | 10,8 / 2.088 / 22,55 | 10,8 / 2.088 / 22,55 | 10,8 / 2.088 / 22,55
PCA / TCO₂ eq
Dimensiones |  | mm | 920 x 1.858 x 740 | 920 x 1.858 x 740 | 920 x 1.858 x 740 | 1.240 x 1.858 x 740 | 1.240 x 1.858 x 740 | 1.240 x 1.858 x 740 | 1.750 x 1.858 x 740 | 1.750 x 1.858 x 740
(Ancho x Alto x Fondo)
Peso |  | kg | 229 | 229 | 231 | 273 | 273 | 293 | 337 | 337
Rango de operación |  | ºC | -5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th
(refr/calef)

## Hoja3
PROPUESTA |  | MEMORIA VALORADA
uso | sup. útil | sup. Útil
planta baja
vestíbulo | 44.35 | 15.46
sala de prestamo y consulta | 298.34 | 190.57
instalaciones | 17.91 | 21.7
hemeroteca | 39.64 | -
sala de informática | 44.44 | 44.49
baños hombres | 10.37 | 25.3
baños mujeres | 14.13 | -
cirulaciones | 55.14
total | 524.32
planta primera
sala de estudio | 61.87 | 62.9
deposito | 55.1 | 61.65
sala de conferencias | 96.01 | 126.19
almacén sala de conferencias |  | -
sala infantil | 44.44 | 61.65
reprografía | 16.63 | -
despacho | 26.96 | 22.5
zona de consulta | 39.64 | -
baños hombres | 10.37 | 25.3
baños mujeres | 14.13 | -
cirulaciones | 134.33
total | 499.48