1. EDIFICIO DE VIVIENDAS. USO VIVIENDA.

## (Rv. V. 2002)										NBE-CPI.96

| 1.- DATOS DE PROYECTO Y USOS. |
| --- |
| Proy. Básico, de Ejecución, Reformado, ... Obra de Nueva Planta, Reformado ... | EDIFICIO DE VIVIENDAS: Planta Baja, ........... X plantas con Y viv. por planta, planta ... Uso ... |
| Nº PLANTA PLANTA BAJA PLANTA 1ª PLANTA 2ª ...... PLANTA X | USO SUPERFICIE ALTURA EV. ... m² constr. .......... Viv m² constr. .......... Viv m² constr. .......... ................. ... m² constr. .......... | SUP. USO SUP. TOTAL Uso ........ SUP. TOTAL Viv. ..... .................... ...................... ...................... SUP. TOTAL DEL EDIF. |
| 2.- APLICACIÓN (art.2), (art.V.2). |
| - Le es de aplicación la Norma por ser un Proyecto de (Reforma, ó nueva planta). Se aplicarán los artículos generales y los específicos del uso vivienda. En otros usos, los que correspondan. |
| 3.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION y SEÑALIZACION. |
| SECTORES DE INCENDIO. (art. 4, V.4.3). | - Un único sector de incendio si su superficie construida < 2.500 m2., si no sectorizar, cada uno de ellos Sc < 2.500 m2. - Todo establecimiento contenido en un edificio constituirá uno o varios sectores de incendio diferenciados del resto del edificio. Ej: l. comercial - Los establecimientos contenidos en el edificio que cumplan: - uso docente: sup. construida < 500 m². - uso administrativo: sup. construida < 500 m². - uso residencial: sup. construida < 500 m². (*) "NO PRECISAN CONSTITUIR SECTORES INCENDIO". |
| OCUPACION. (art.6.2) | - USO VIVIENDA ................. 1 persona cada 20 m² construidos. - USO .......................... |
| EVACUACION. (art.7, art.V.7) | ORIGEN DE EVACUACION. (art. 7.1.1.) y (art.V.7.1.1) El origen de evacuación se sitúa en la puerta de la vivienda y en la puerta del recinto de baja densidad, con superficie menor de 50 m². En (*): cualquier punto ocupable. |
|  | RECORRIDOS DE EVACUACION. (art. 7.1.2.). La longitud de los recorridos de evacuación se medirá sobre el eje en el caso de pasillos y escaleras. |
|  | RAMPAS (art.7.1.4) (L longitud rampa; % pendiente) Se asimilan a pasillos ( 12% L< 3m;  10% L< 10m;  8% resto) |
|  | ALTURA DE EVACUACION. (art. 7.1.3.) "Es la mayor diferencia de cota entre cualquier origen de evacuación y la salida del edificio que le corresponde. Los recintos y zonas de ocupación nula citados en el art. 6.2 no se considerarán a dichos efectos".(6.2:los accesibles únicamente a efectos de reparación o mantenimiento y aquellos cuyo uso implique solo una ocupación ocasional) |
|  | SALIDAS (art. 7.1.6.) - Las salidas de recinto son las puertas de salida de las viviendas - Las salidas de planta se ajustaran al art.7.1.6.b. - La salida del edifico es, en general, la puerta del zaguán a la calle, en casos particulares art.7.1.6.c. Ver también art. V 7.2.2.(“cuando la ocupación de un edificio de uso Vivienda no exceda de 500 personas, este no precisará mas de una salida de edificio”). |

2. EDIFICIO DE VIVIENDAS. USO VIVIENDA.

(Rv. V. 2002)										NBE-CPI.96

.../... 3.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION y SEÑALIZACION.

EVACUACION.

NUMERO Y DISPOSICION DE LAS SALIDAS. (art. 7. 2., V.7.2.2)

Las plantas podrán disponer de UNA única salida cuando se cumplan las condiciones siguientes:

- ocupación < 100 personas.

- ocupación < 500 personas en planta salida de edificio.

- la long. del recorrido de evacuación más favorable  25 m.

- la altura de evacuación  28'00 m.

Cuando una planta disponga de varias salidas verificará:

- la longitud del recorrido de evacuación más desfavorable hasta alguna salida < 35'00 m.

- "la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto, desde el que partan al menos dos recorridos alternativos hacia sendas salidas no será mayor de 25'00 m." (r.alternativo art.7.2.3.b.)

- "si la altura de evacuación de la planta es mayor que 28'00 m., al menos dos salidas de planta conducirán a dos escaleras diferentes".

DISPOSICION DE ESC. Y APARATOS ELEVADORES (art.7.3)

ESCALERAS:La altura de evacuación, en principio, nos da el tipo de escalera; (ver ficha de escalera),.Ahora bien, si las escaleras atraviesan varios sectores, deberán ser protegidas para asegurar la compartimentación.

Si las zonas no destinadas a vivienda no superan los límites antes indicados (*), las condiciones exigibles a las escaleras serán las de las viviendas.

ASCENSORES: Cuando sirva a varios sectores de incendio superpuestos, el acceso a dicho ascensor desde cada sector excepto desde el mas alto, deberá realizarse a través de: puertas de ascensor que sean PF30; ó un vestíbulo previo; ó desde el recinto de una escalera protegida. En plantas bajo rasante ver art.7.3.3.

DIMENSIONADO DE SALIDAS

1. Asignación de ocupantes (art.7.4.1)

Si sólo se tiene una salida por planta, a cada una de ellas se le asignará:  suma de los ocupantes de cada vivienda de esa planta.

En el caso de varias salidas, se asignará la ocupación a la salida más próxima, en la hipótesis de que cualquiera de las salidas de planta pueda estar bloqueada.

A la salida del edificio, se le asignará los ocupantes correspondientes a las escaleras cuyo desembarco se realice en su planta, según la fórmula:  n. de ocupantes= 160A , "siendo A la anchura de cálculo en m. del desembarco de la escalera cuando esta no sea protegida, o la anchura real cuando lo sea."

2.Cálculo de la anchura (art.7.4.2)

Puertas, pasos y pasillos: P/200    P = nº de pers. asignadas

Excepto puertas salida de recintos de escalera protegida a planta de salida del edificio: ancho = 80% del ancho de la escalera.

Escaleras : ver ficha de escalera.

3.Anchuras libres mínimas (art.7.4.3)

Puertas, pasos y huecos:  0,80 m.... como salida de evacuación.

Escaleras, pasillos:       1,00 m.... como recorrido de evacuación.

La anchura de hoja, en toda la puerta, será igual o menor que 1,20 m.; y puertas de dos hojas igual o mayor que 0,60 cmts. cada una.

3. EDIFICIO DE VIVIENDAS. USO VIVIENDA.

(Rv. V. 2002)										NBE-CPI.96

| .../... 3.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION y SEÑALIZACION. |
| --- |
| EVACUACION | CARACTERISTICAS DE ESCALERAS Ver ficha de escaleras |
|  | CARACTERISTICAS DE PUERTAS Y DE PASILLOS (ART.8) Las puertas de salida serán abatible de eje vertical y fácilmente operables "Toda puerta de un recinto que no sea de ocupación nula situada en la meseta de una escalera, se dispondrá de forma que al abrirse no invada la superficie necesaria de meseta para la evacuación. Cuando esté situada en la pared de un pasillo, se dispondrá de forma tal que, en la zona de pasillo barrida por la puerta, no se disminuya la anchura del mismo más de 15 cm.” "Las puertas previstas para la evacuación de mas de 100 personas abrirán en el sentido de la evacuación." |
| SEÑALIZACION. | "Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización manual". En los recorridos de evacuación, el alumbrado debe proporcionar los mismos niveles de iluminación como mínimo que los que establece el art.21., para el alumbrado de emergencia. |
| 4.- INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL. |
| INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES | Se estará a lo dispuesto en el art. 18. |
| LOCALES DE RIESGO ESPECIAL (art.19) (art.V.19) |

Son zonas de R. E. las de trasteros situadas bajo locales habitables:

Locales y zonas de riesgo ALTO       -sup. total construida >500 m2.

Locales y zonas de riesgo MEDIO     -sup. total construida >100 m2.

Locales y zonas de riesgo BAJO       -sup. total construida >50  m2.

La longitud del recorrido de evacuación desde cada uno de sus puntos hasta alguna de las salidas del local o zonas será  25 m. En cuanto a COMPARTIMENTACION Y COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES, se cumplirá lo dispuesto en el art. 19.2.2 Los locales que alberguen equipos regulados por reglamentos específicos tales como calderas, depósitos de combustibles...,se rigen por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos.

5.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEM. CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES..

RF EXIGIBLE A LOS MATERIALES (Art.15) (Art.V.15)

En el caso de que existan diversos sectores de incendio, los forjados que los delimitan tendrán una RF igual a EF exigida en el art. 14. La pared que los delimita tendrá una RF = EF exigido a los soportes o m. de carga del sector que tenga una EF mayor. (15.1)

Toda medianera o m. colindante con otro edificio RF-120 min. (15.2)

Las zonas de cubierta plana destinadas a cualquier actividad RF = EF exigida al forjado correspondiente (15.3)

Las paredes que separan una vivienda de otra: RF-60 min. (art.15.4).

Paredes de vestíbulos previos tendrán: RF-120 min. (art.15.4c.) Las paredes de cajas de ascensores que comuniquen sectores y no estén en recintos de caja de escalera protegida tendrán RF-120 mínimo, ej.: si el ascensor continúa al garaje. Puertas de paso entre sectores de incendio: RF min. = RF sector/2; RF sector/4 si es a través de v. previo. (art. 15.5.1). Tapas de registro de patinillos de instalaciones, art. 15.5.4. Toda puerta que sea "resistente al fuego" o "parallamas" debe estar provista de un sistema que la cierre automáticamente tras su apertura. (art.15.5.5) Las paredes que separan los establecimientos (*): RF 60 (art.V.4.3.) RF fachadas: art.15.2.

4. EDIFICIO DE VIVIENDAS. USO VIVIENDA.

(Rv. V. 2002)										NBE-CPI.96

.../... 5.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEM. CONSTRUC. Y MATERIALES.

ESTABILIDAD

EXIGIBLE

A LA

ESTRUCTURA

(art. 14)

Los forjados de piso, junto con las vigas, los soportes y los tramos de escalera correspondientes tendrán una EF, en función del uso del recinto inferior al forjado considerado y de altura según la tabla I:

A las escaleras, lo correspondiente al primer punto, excepto:

esc. protegidas			EF mínimo = EF 30

esc. especialmente protegidas no se les exige ninguna EF

CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES (art.16)

A lo largo de todos los recorridos de evacuación los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial tendrán que cumplir (mínimo):

RECINTOS PROTEGIDOS	M2 suelos       M1 paredes y techos

OTROS			M3 suelos       M2 paredes y techos

Si se incluyen materiales en el interior de suelos, paredes o techos se cumplirá el art. 16.2. Si se sitúan materiales en el interior de falsos techos o suelos elevados, estos serán M1 como mínimo. (art.16.3)

6. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

INSTALACION

DETECCION,

ALARMA Y

EXTINCION DE

INCENDIOS.

(art.20, art.V.20)

EXTINTORES PORTATILES (art.20.1, art.V.20.1)

Se dispondrán en todo edificio de viviendas, excepto viv. unifamiliar, de modo que el recorrido desde cualquier origen hasta un extintor no supere 15m.

Eficacia 21A-113B

Locales de riesgo especial 21A- 55B

Toda zona de trasteros estará dotada de extintores 21A.

COLUMNA SECA (art.20.2)

Si la altura de evacuación del edificio es mayor de 24 m., es obligatoria (los ayuntamientos podrán sustituirla por  B.I.E.).

Su número será tal que, siguiendo recorrido de evacuación, desde una boca de salida hasta cualquier origen de evacuación, su distancia sea menor que 60 m.

Las bocas de salida estarán situadas en recintos de escalera o en vestíbulos previos a ellas.

5. EDIFICIO DE VIVIENDAS. USO VIVIENDA.

(Rv. V. 2002)										NBE CPI 96

.../... 6. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

INSTALACION DETECCION ALARMA Y EXTINCION DE INCENDIOS.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (art. V.20.3)

Si hay zonas de trasteros de RIESGO ALTO (s.constr. > 500 m2.) deben estar equipados con bocas de incendio de 45 mm.

INSTALACION DE DETECCION Y ALARMA (art.20.4 y art. V.20.4)

Será necesaria en todo edificio cuya altura de evacuación sea mayor de 50 m. y cumplirá art. V.20.4.a.

INSTALACION ALUMBRADO DE EMERGENCIA. (art.21, art. V.21)

Será necesario en:

- los recorridos de evacuación, excepto viv.unifamiliares.

- escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos previos.

- locales de riesgo especial.

Sus características serán las especificadas en el art. 21.2

ASCENSOR DE EMERGENCIA (art.22)

Será necesario cuando la altura de evacuación sea mayor de 35 m.

Sus características serán las especificadas en el art.22.2

NOTA: LOCALES EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS

*	Si el local tiene UNA única salida (art.7.2.1.c , art.7.1.2):

Lr < 25 m. en general

Lr < 50 m. en recintos:	 ocupación < 25 personas.

salida comunica directamente con esp. ext. seguro.

Si el local tiene VARIAS salidas (art.7.2.1.3 , art.7.1.2):

Lr menor o igual que 50 m.

Lr menor o igual que 25 m., hasta el punto desde el que partan dos recorridos alternativos hacia sendas salidas.

"Se considera que dos recorridos son alternativos desde un punto dado, cuando en dicho punto formen entre sí un ángulo mayor de 45 grados, o bien cuando estén separados por elementos constructivos que sean al menos RF-30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar simultáneamente bloqueados por el humo."

*	Los recintos de sup. construida < 50 m2. y de baja densidad tienen su origen de evacuación en la puerta de los mismos. Idem. Recintos comunicados entre sí y suma sup.  50 m². (art.7.1.1)

* Los recintos de sup. construida > 50 m2. y baja densidad; y los de densidad elevada cualquiera que sea su superficie, deberán cumplir las condiciones de evacuación (distancias, recorridos, salidas....): - dentro del propio recinto. - respecto al local del que forma parte el recinto ( es decir, cualquier punto de origen de evacuación en dicho recinto, cumplirá las condiciones de distancias máximas de recorrido respecto a la salida del local).

COMPATIBILIDADAD ELEMENTOS DE EVACUACION (art.7.1.7)

a) Los recorridos de evacuación de todo establecimiento deben preverse por zonas del mismo o bien por zonas comunes de circulación del edificio que lo contenga.

b) En establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia contenidos en edificios de otros usos, las salidas de uso habitual y los r. evacuación desde ellas hasta el esp. ext. seguro serán independientes y estarán separadas del resto del edificio por el. constructivos RF min. = RF el. delimitadores.

Las salidas de emergencia podrán dar a un el. evacuación del edificio a través de un vestibulo previo (art.10.3), siempre que dicho elemento de evacuación este dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. Si el acceso es a una escalera  de incendios (art.11) no es necesario v. previo.

( Idem para Residencial ó Administrativo  con sc.> 2.500m² ;y Docente con sc.> 1.500 m² )

c) Los r. evacuación NO podrán preverse por L. Riesgo Especial NI garages excepto si hay r. alternativo que no pase por ellos o cuando tengan su origen evac. en un recinto de ocupación nula.

# Text boxes

| Uso recinto inferior del forjado | Planta de sótano. | Plantas de piso Máxima altura de evacuación (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 15 | < 28 | 28 |
| Vivienda, Residencial Docente Administrativo. | EF 120 | EF 60 | EF 90 | EF 120 |
| Comercial, P.Concurrencia | EF 120 | EF 90 | EF 120 | EF 180 |